## ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ
1.1 | Прокладка воздуховодов оцинкованных ПУ 0,55-1,2 мм, класса "Н" или "П" или фасонные изделия в м2 до Д560 мм или Р1600 мм | м.кв. | в т.ч. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. Установка и заделка креплений. Подъем блоков и временная их подвеска. Установка блоков в проектное положение. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок. Стоимостью предусмотрено также: монтаж дроссель-клапаны или воздушные клапаны, лючки, изготовление врезок, офланцовка, подгонка по месту, разгрузка/погрузка, такелаж | 1.4 | 3
1.2 | Прокладка воздуховодов оцинкованных ПУ 0,55-1,2 мм, класса "Н" или "П" или фасонные изделия в м2 до Д1000 мм или Р3200 мм | м.кв. | в т.ч. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. Установка и заделка креплений. Подъем блоков и временная их подвеска. Установка блоков в проектное положение. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок. Стоимостью предусмотрено также: монтаж дроссель-клапаны или воздушные клапаны, лючки, изготовление врезок, офланцовка, подгонка по месту, разгрузка/погрузка, такелаж | 1.1 | 3
1.3 | Прокладка воздуховодов оцинкованных ПУ 0,55-1,2 мм, класса "Н" или "П" или фасонные изделия в м2 свыше Д1000 мм или Р3200 мм | м.кв. | в т.ч. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. Установка и заделка креплений. Подъем блоков и временная их подвеска. Установка блоков в проектное положение. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок. Стоимостью предусмотрено также: монтаж дроссель-клапаны или воздушные клапаны, лючки, изготовление врезок, офланцовка, подгонка по месту, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.6 | 3
1.4 | Прокладка воздуховодов из черной стали или из нержавеющей стали и фасонных изделий 1,0-2,0 мм, класса "Н" или "П" до Д560 мм или Р1600 мм | м.кв. | в т.ч. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. Установка и заделка креплений. Подъем блоков и временная их подвеска. Установка блоков в проектное положение. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок. Стоимостью предусмотрено также: монтаж дроссель-клапаны, лючки, изготовление врезок, офланцовка, подгонка по месту с применением газовой резки или сварки, разгрузка/погрузка, такелаж | 1.8 | 3
1.5 | Прокладка воздуховодов из черной стали или из нержавеющей стали и фасонных изделий 1,0-2,0 мм, класса "Н" или "П" свыше Д560 мм или Р1600 мм | м.кв. | в т.ч. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. Установка и заделка креплений. Подъем блоков и временная их подвеска. Установка блоков в проектное положение. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок. Стоимостью предусмотрено также: монтаж дроссель-клапаны, лючки, изготовление врезок, офланцовка, подгонка по месту с применением газовой резки или сварки, разгрузка/погрузка, такелаж | 1.4 | 3
1.6 | Теплоизоляция воздуховодов материалом самоклеющимся толщина до 20 мм | м.кв. | в т.ч. подготовка поверхностей, проклейка швов, проклейка фланцев, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.5 | 2
1.7 | Теплоизоляция воздуховодов материалом самоклеющимся толщина до 100 мм | м.кв. | в т.ч. подготовка поверхностей, проклейка швов, проклейка фланцев, разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 2
1.8 | Теплоизоляция воздуховодов минеральной ватой толщина до 100 мм | м.кв. | в т.ч. подготовка поверхностей, проклейка швов, проклейка фланцев, разгрузка/погрузка, такелаж | 1.2 | 2
1.9 | Огнезащита воздуховодов матами на мастике толщина системы до 30 мм | м.кв. | в т.ч. подготовка поверхностей, проклейка швов, проклейка фланцев, огнезащита подвесов, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.5 | 2
1.10 | Установка решеток \ диффузоров потолочных, в потолок типа армстронг или реечный разборный любой размер | компл. | в т.ч. с разборкой-сборкой потолка, с точной ориентацией (привязкой), обустройством отверстия в плитке потолка, адаптер, гибкий воздуховод, разгрузка/погрузка, такелаж | 1.2 | 3
1.11 | Установка решеток \ диффузоров потолочных, в воздуховод/стену любой размер | компл. | в т.ч. с разборкой-сборкой потолка, с точной ориентацией (привязкой), обустройством отверстия в плитке потолка, адаптер, гибкий воздуховод, разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 3
1.12 | Установка диффузоров круглых в потолок типа армстронг или реечный разборный любой диаметр | компл. | в т.ч. с разборкой-сборкой потолка, с точной ориентацией (привязкой), обустройством отверстия в плитке потолка, адаптер, гибкий воздуховод, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.5 | 3
1.13 | Установка решеток на клапан ДУ или ПДУ любой размер | шт. | в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | 0.5 | 3
1.14 | Установка решеток алюминиевых или стальных, наружных, в адаптеры или строительные конструкции периметр до 2,5 м | шт. | в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | 0.5 | 3
1.15 | Установка решеток алюминиевых или стальных, наружных, в адаптеры или строительные конструкции периметр свыше 2,5 м | шт. | в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 3
1.16 | Установка клапана ОЗК, ДУ, ПД с электроприводом до Д560 мм или Р1600 мм | шт. | в т.ч. проверка работоспособности, маркировка, нанесение на план, разгрузка/погрузка, такелаж | 1.5 | 4
1.17 | Установка клапана ОЗК, ДУ, ПД с электроприводом свыше Д560 мм или Р1600 мм | шт. | в т.ч. проверка работоспособности, маркировка, нанесение на план, разгрузка/погрузка, такелаж | 2.7 | 4
1.18 | Установка клапана обратного/лепесткового/воздушного/заслонки с площадкой под электропривод из оцинкованной стали или черной/нержавеющей стали, или Фильтр кассетный (Корпус фильтра) до Д560 мм или Р1600 мм | шт. | в т.ч. проверка работоспособности, маркировка, нанесение на план, разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 4
1.19 | Установка клапана обратного/лепесткового/воздушного/заслонки с площадкой под электропривод из оцинкованной стали или черной/нержавеющей стали, или Фильтр кассетный (Корпус фильтра) свыше Д560 мм или Р1600 мм | шт. | в т.ч. проверка работоспособности, маркировка, нанесение на план, разгрузка/погрузка, такелаж | 2 | 4
1.20 | Установка зонтов/дефлекторов до Д250 мм | шт. | в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | 0.36 | 3
1.21 | Установка зонтов/дефлекторов до Д500 мм или Р1600 мм | шт. | в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | 0.6 | 3
1.22 | Установка зонтов/дефлекторов свыше Д500 мм или Р1600 мм | шт. | в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 3
1.23 | Установка местных вентиляционных отсосов (МВО), кухонные зонты над оборудованием за 1 кг зонта | кг. | в т.ч. заказом фасонных изделий, с фасонными изделиями, с точной центровкой (привязкой) и подключением, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.34 | 4
1.24 | Установка шумоглушителей до Д315 мм или Р1000 мм | шт. | в т.ч. сборка (установка пластин) разгрузка/погрузка, такелаж | 1.3 | 3
1.25 | Установка шумоглушителей до Д500 мм или Р1600 мм | шт. | в т.ч. сборка (установка пластин) разгрузка/погрузка, такелаж | 1.8 | 3
1.26 | Установка шумоглушителей до Д800 мм или P2600 мм | шт. | в т.ч. сборка (установка пластин) разгрузка/погрузка, такелаж | 2.2 | 3
1.27 | Установка шумоглушителей свыше Д800 мм или P2600 мм | шт. | в т.ч. сборка (установка пластин) разгрузка/погрузка, такелаж | 3 | 3
1.28 | Регулировка дроссель-клапанов | точка | в т.ч. замеры расходов воздуха и заполнение паспорта вент. системы, сдача проверяющему | 0.5 | 3.5
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
1.29 | Установка вентилятора прямоугольного до 500х250 | компл. | в т.ч. хомуты, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | 2 | 4
1.30 | Установка вентилятора прямоугольного до 700х400 | компл. | в т.ч. хомуты, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | 3.65 | 4
1.31 | Установка вентилятора прямоугольного до 1000х500 | компл. | в т.ч. хомуты, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | 4 | 4
1.32 | Установка вентилятора канального круглого (или осевого/бытового) до Д315 | компл. | в т.ч. хомуты, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | 2 | 4
1.33 | Установка вентилятора канального круглого (или осевого/бытового) свыше Д315 | компл. | в т.ч. хомуты, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | 3.65 | 4
1.34 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 025, 028, 031, 035) до 50 кг. | компл. | в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | 6 | 3
1.35 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 040, 045, 050, 056) до 120 кг. | компл. | в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | 8 | 3
1.36 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 063, 071) до 200 кг. | компл. | в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | 9 | 3
1.37 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 080, 090) до 400 кг. | компл. | в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | 10 | 3
1.38 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 100) до 600 кг. | компл. | в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | 13 | 3
1.39 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 125) до 900 кг. | компл. | в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | 15 | 3
1.40 | Установка вентилятора радиального (типоразмер 140 и более) свыше 900 кг. | компл. | в т.ч. виброизоляторы, гибкие вставки, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | 22 | 3
1.41 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 040, 045, 050, 056) до 100 кг. | компл. | в т.ч. стакан, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | 5 | 4
1.42 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 063, 071) до 200 кг. | компл. | в т.ч. стакан, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка, такелаж | 7.7 | 4
1.43 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 080, 090) до 400 кг. | компл. | в т.ч. стакан, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | 10.8 | 4
1.44 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 100) до 700 кг. | компл. | в т.ч. стакан, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | 16 | 4
1.45 | Установка вентилятора крышного (в т.ч. дымоудаления, подпора) на шахту (типоразмер 125, 140 и более) свыше 700 кг. | компл. | в т.ч. стакан, маркировка, проверка направления, разгрузка/погрузка | 20 | 4
1.46 | Установка теплообменников (нагреватель/охладитель/рекуператор) свыше Д315, до типоразмера 100-50 до 100 кг. | шт. | в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | 4.8 | 3
1.47 | Установка теплообменников (нагреватель/охладитель/рекуператор) свыше типоразмера 100-50 до 200 кг. | шт. | в т.ч. разгрузка/погрузка, такелаж | 5.7 | 3
1.48 | Установка теплообменников (нагреватель/охладитель/рекуператор) до 300 кг. | шт. | в т.ч. разгрузка/погрузка | 6.8 | 3
1.49 | Установка теплообменников (нагреватель/охладитель/рекуператор) до 400 кг. | шт. | в т.ч. разгрузка/погрузка | 7.8 | 3
1.50 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 600 м. куб. / час | компл. | в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 8 | 3.5
1.51 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 1600 м. куб. / час | компл. | в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 12 | 3.5
1.52 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 3200 м. куб. / час | компл. | в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 14 | 3.5
1.53 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 8000 м. куб. / час | компл. | в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 28 | 3.5
1.54 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) до 20 000 м. куб. /час | компл. | в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 40 | 3.5
1.55 | Установка приточных установок (или газоконвекторов, фильтров типа ТИОН) свыше 20 000 м. куб. /час | компл. | в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 98 | 3.5
1.56 | Установка вытяжных установок до 600 м. куб. / час | компл. | в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 3 | 3.5
1.57 | Установка вытяжных установок до 1600 м. куб. / час | компл. | в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 3 | 3.5
1.58 | Установка вытяжных установок до 3200 м. куб. / час | компл. | в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 5 | 3.5
1.59 | Установка вытяжных установок до 8000 м. куб. / час | компл. | в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 14 | 3.5
1.60 | Установка вытяжных установок до 20 000 м. куб. /час | компл. | в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 20 | 3.5
1.61 | Установка вытяжных установок свыше 20 000 м. куб. /час | компл. | в т.ч. заказ фасонных изделий, монтаж фасонных изделий по венткамере, сборка из секций, установка на подготовленное основание (подвес к потолку), крепеж, прокладка амортизирующей резины, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 30 | 3.5

## КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ФРЕОНОВЫЙ КОНТУР
2.1 | Прокладка медной "трассы" 1/4 - 6,35 | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.3 | 2.5
2.2 | Прокладка медной "трассы" 3/8 - 9,53 | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.3 | 2.5
2.3 | Прокладка медной "трассы" 1/2 - 12,7 | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.5 | 2.5
2.4 | Прокладка медной "трассы" 5/8 - 15,88 | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.6 | 2.5
2.5 | Прокладка медной "трассы" 3/4 - 19,05 | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.6 | 3
2.6 | Прокладка медной "трассы" 7/8 - 22,23 | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.65 | 3
2.7 | Прокладка медной "трассы" 1 - 25,4 | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.7 | 3
2.8 | Прокладка медной "трассы" 1 1/8 - 28,57 | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.75 | 3
2.9 | Прокладка медной "трассы" 1 3/8 - 34,92 | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.8 | 3
2.10 | Прокладка медной "трассы" 1 5/8 - 41,27 | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.85 | 3
2.11 | Прокладка медной "трассы" 2 1/8 - 53,97 | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.9 | 3
2.12 | Прокладка медной "трассы" 2 5/8 - 66,67 | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, вальцовка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 3
2.13 | Монтаж рефнета (за комплект) любой размер | компл. | в т.ч. маркировка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 3
2.14 | Зимний комплект любой размер | компл. | в т.ч. проверка работоспособности, разгрузка/погрузка, такелаж | 2 | 3
2.15 | Прокладка кабеля межблочного/сигнального в гофротрубе любой размер | м.п. | в т.ч. необходимые отверстия в капитальных стенах с установкой готовой гильзы, маркировка, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.1 | 2
2.16 | Монтаж элемента арматуры холодильного контура (фильтр, стекло смотровое, ТРВ, клапан, проч) любой размер | шт. | в т.ч. маркировка, изоляция, вакуумирование, постановка под давление с азотом, пайка с газами и припоем, фасонные изделия, разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 3.5
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2.17 | Установка внешнего блока любого типа до 3,5 кВт | шт. | в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | 2 | 2.5
2.18 | Установка внешнего блока любого типа до 6,5 кВт | шт. | в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | 3 | 2.5
2.19 | Установка внешнего блока любого типа до 8,5 кВт | шт. | в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | 3.5 | 2.5
2.20 | Установка внешнего блока любого типа до 14 кВт | шт. | в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | 4 | 3
2.21 | Установка внешнего блока любого типа до 28 кВт | шт. | в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | 6 | 3
2.22 | Установка внешнего блока любого типа до 45 кВт | шт. | в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | 8 | 3
2.23 | Установка внутреннего блока любого типа до 3,5 кВт | шт. | в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 2.5
2.24 | Установка внутреннего блока любого типа до 6,5 кВт | шт. | в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | 2 | 2.5
2.25 | Установка внутреннего блока любого типа до 8,5 кВт | шт. | в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | 2.5 | 2.5
2.26 | Установка внутреннего блока любого типа до 14 кВт | шт. | в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | 4 | 3
2.27 | Установка внутреннего блока любого типа до 25 кВт | шт. | в т.ч. маркировка, вальцовка, монтаж в два этапа, разгрузка/погрузка, такелаж | 6 | 3
ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2.28 | Прокладка дренажного трубопровода из ПВХ, металлопласта | м.п. | в т.ч. маркировка, фиттинги, проверка (пролив), пайка, разгрузка/погрузка, такелаж | 0.2 | 2.5
2.29 | Прокладка дренажного трубопровода гофрированного любого диаметра с фиттингами под уклоном | м.п. | в т.ч. маркировка, фиттинги, проверка (пролив), разгрузка/погрузка, такелаж | 0.1 | 2.5
2.30 | Прокладка дренажного трубопровода из каппилярной трубки | м.п. | в т.ч. маркировка, фиттинги, проверка (пролив), разгрузка/погрузка, такелаж | 0.1 | 2.5
2.31 | Установка сифона с подключением к канализации | шт. | в т.ч. маркировка, фиттинги, проверка (пролив), разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 2.5
2.32 | Монтаж помпы дренажной проточной | шт. | в т.ч. маркировка, фиттинги, подключение по питанию, проверка (пролив), разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 2.5
2.33 | Монтаж помпы дренажной наливной | шт. | в т.ч. маркировка, фиттинги, подключение по питанию, проверка (пролив), разгрузка/погрузка, такелаж | 1.5 | 2.5
АВТОМАТИКА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2.34 | Монтаж пульта ДУ настенного, ИК-приемника сигнала | шт. | в т.ч. маркировка, проверка работоспособности (без проводов), разгрузка/погрузка, такелаж | 0.5 | 2.5
2.35 | Монтаж центрального пульта | шт. | в т.ч. маркировка, адресация блоков, проверка работоспособности (без проводов), разгрузка/погрузка, такелаж | 6 | 3.5
2.36 | Монтаж обогрева дренажа | м.п. | в т.ч. проверка работоспособности, разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 2.5
2.37 | Монтаж обогрева картера компрессора с разборкой внешнего блока | шт. | в т.ч. проверка работоспособности, разгрузка/погрузка, такелаж | 1.5 | 3
2.38 | Монтаж замедлителя хода вращения вентилятора с разборкой внешнего блока | шт. | в т.ч. проверка работоспособности, разгрузка/погрузка, такелаж | 1 | 3
2.39 | Монтаж комплекта БИСС + БУРР на 2 или 3 блока | компл. | в т.ч. проверка работоспособности, разгрузка/погрузка, такелаж | 3 | 3.5
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
2.40 | Пусконаладочные работы бытовой сплит-системы | компл. | в т.ч. проверка давления, дозаправка (без учета материалов), проверка электрических соединений, программирование пультов (адресация), заполнение паспорта | 1 | 3
2.41 | Пусконаладочные работы сплит-системы, мульти-сплит системы, VRF-системы или ККБ до 45 кВт | компл. | в т.ч. проверка давления, дозаправка (без учета материалов), проверка электрических соединений, программирование пультов (адресация), заполнение паспорта | 8 | 3.5
2.42 | Пусконаладочные работы сплит-системы, мульти-сплит системы, VRF-системы или ККБ свыше 45 кВт | компл. | в т.ч. проверка давления, дозаправка (без учета материалов), проверка электрических соединений, программирование пультов (адресация), заполнение паспорта | 16 | 4

## СС И АВТОМАТИКА
КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИИ
3.1 | Укладка кабеля до 5 жил, сечением до 2,5 мм | м.п. | в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.035 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.2 | Укладка кабеля до 10 жил, сечением до 2,5 мм | м.п. | в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.45 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.3 | Укладка кабеля до 20 жил, сечением до 2,5 мм | м.п. | в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.06 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.4 | Укладка кабеля до 5 жил, сечением до 4 мм | м.п. | в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.05 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.5 | Укладка кабеля до 10 жил, сечением до 4 мм | м.п. | в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.06 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.6 | Укладка кабеля до 20 жил, сечением до 4 мм | м.п. | в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.07 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.7 | Укладка кабеля до 5 жил, сечением до 10 мм | м.п. | в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.06 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.8 | Укладка кабеля до 10 жил, сечением до 10 мм | м.п. | в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.065 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.9 | Укладка кабеля до 20 жил, сечением до 10 мм | м.п. | в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.08 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.10 | Укладка кабеля до 50 жил, сечением до 10 мм | м.п. | в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.12 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.11 | Укладка кабеля до 100 жил, сечением до 10 мм | м.п. | в т. ч. трассировка кабеля, нарезка, укладка, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.15 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.12 | Кабель д до 10 мм ВОЛС (волоконно-оптический) | м.п. | в т. ч. проверка целостности кабеля на барабане, трассировка кабеля, нарезка, укладка с контролем радиуса изгиба, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.04 | 3 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.13 | Кабель д. до 20 мм ВОЛС (волоконно-оптический) | м.п. | в т. ч. проверка целостности кабеля на барабане, трассировка кабеля, нарезка, укладка с контролем радиуса изгиба, маркировка согласно проекта или исполнительной схемы, внесение данных в кабельный журнал | 0.06 | 3 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.14 | Укладка гофротрубы d. до 25 мм | м.п. | в т. ч. затягивание кабеля в гофрошланг, укладка и крепление гофрошланга (открыто, в штробе или лотке), пробивка отверстий в некапитальных стенах | 0.05 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.15 | Укладка гофротрубы d до 50 мм | м.п. | в т. ч. затягивание кабеля в гофрошланг, укладка и крепление гофрошланга (открыто, в штробе или лотке), пробивка отверстий в некапитальных стенах | 0.065 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.16 | Укладка гофротрубы d свыше 50 мм | м.п. | в т. ч. затягивание кабеля в гофрошланг, укладка и крепление гофрошланга (открыто, в штробе или лотке), пробивка отверстий в некапитальных стенах | 0.08 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.17 | Укладка металлорукава d. до 25 мм | м.п. | в т. ч. затягивание кабеля в рукав, укладка и крепление гофрошланга (открыто, в штробе или лотке) | 0.07 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.18 | Укладка металлорукава d до 50 мм | м.п. | в т. ч. затягивание кабеля в рукав, укладка и крепление гофрошланга (открыто, в штробе или лотке) | 0.095 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.19 | Укладкаметаллорукава d свыше 50 мм | м.п. | в т. ч. затягивание кабеля в рукав, укладка и крепление гофрошланга (открыто, в штробе или лотке) | 0.115 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.20 | Укладка кабель-канала шириной до 40 мм (по бОльшей стороне) | м.п. | в т. ч. крепление на поврехности, подгонка стыков, монтаж фурнитуры, закрытие крышки после укладки кабеля | 0.095 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.21 | Укладка кабель-канала шириной до 80 мм (по бОльшей стороне) | м.п. | в т. ч. крепление на поврехности, подгонка стыков, монтаж фурнитуры, закрытие крышки после укладки кабеля | 0.14 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.22 | Укладка кабель-канала шириной свыше 80 мм (по бОльшей стороне) | м.п. | в т. ч. крепление на поврехности, подгонка стыков, монтаж фурнитуры, закрытие крышки после укладки кабеля | 0.18 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.23 | Укладка металлического лотка шириной до 200 мм | м.п. | в т. ч. мотаж кронштейнов/подвесов, подгонка стыков, монтаж фурнитуры (поворотов), заделка проходов в не капитальных стенах | 0.235 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.24 | Укладка металлического лотка шириной до 400 мм | м.п. | в т. ч. мотаж кронштейнов/подвесов, подгонка стыков, монтаж фурнитуры (поворотов), заделка проходов в не капитальных стенах | 0.3 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.25 | Укладка металлического лотка шириной до 600 мм | м.п. | в т. ч. мотаж кронштейнов/подвесов, подгонка стыков, монтаж фурнитуры (поворотов), заделка проходов в не капитальных стенах | 0.425 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.26 | Укладка металлического лотка шириной свыше 600 мм | м.п. | в т. ч. мотаж кронштейнов/подвесов, подгонка стыков, монтаж фурнитуры (поворотов), заделка проходов в не капитальных стенах | 0.52 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.27 | Монтаж крышки лотка | м.п. | после укладки кабелей | 0.1 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
3.28 | Монтаж стального троса для монтажа датчиков/кабеля на тросе | м.п. | в т. ч. крепление троса, натяжка талрепов | 0.15 | 2 | При работе на улице применить кофф. = 1,5, для кабельных работ систем: автоматики и/или диспетчеризации применить коэфф. 2
АВТОМАТИКА ВЕНТИЛЯЦИИ
3.29 | Монтаж щитов вентиляции с контроллером на приточный вентилятор (П) | шт. | в т. ч. монтаж щита, ввод и расключение кабелей питания и от устройств управления (датчиков, насосов и тп) | 10 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.30 | Монтаж щитов вентиляции с контроллером на приточно-вытяжной вентилятор (ПВ) | шт. | в т. ч. монтаж щита, ввод и расключение кабелей питания и от устройств управления (датчиков, насосов и тп) | 11 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.31 | Монтаж щитов вентиляции с контроллером на приточный вентилятор (П) с секцией охлаждения | шт. | в т. ч. монтаж щита, ввод и расключение кабелей питания и от устройств управления (датчиков, насосов и тп) | 12 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.32 | Монтаж силового щита для управления 1-м устройством (вентилятор, клапан) | шт. | в т. ч. монтаж щита, ввод и расключение кабелей питания и от устройств управления (датчиков, насосов и тп) | 2 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.33 | Монтаж силового щита для управления устройствами до 10 шт. (вентилятор, клапан) | шт. | в т. ч. монтаж щита, ввод и расключение кабелей питания и от устройств управления (датчиков, насосов и тп) | 4 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.34 | Монтаж силового щита для управления устройствами до 30 шт. (вентилятор, клапан) | шт. | в т. ч. монтаж щита, ввод и расключение кабелей питания и от устройств управления (датчиков, насосов и тп) | 8 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.35 | Монтаж температурного датчика, датчик влажности, датчик поплавковый, дифференциального реле | шт. | в т. ч. монтаж датчика, подключение кабеля питания и управления | 0.3 | 4 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.36 | Монтаж термостата/ Реле температуры | шт. | в т. ч. монтаж термостата и капилярной трубки на плоскости теплообменника, подключение кабеля питания и управления | 0.5 | 4 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.37 | Монтаж привода заслонки/клапана | шт. | в т. ч. монтаж привода на штоке, подключение кабеля питания и управления, пробный пуск для проверки работоспособности | 0.4 | 4 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.38 | Монтаж частотного регулятора (частотный преобразователь) | шт. | в т. ч. монтаж регулятора, подключение кабеля питания и управления | 0.6 | 4 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.39 | Монтаж ступенчатого регулятора типа VRS (регулятор скорости вентилятора) | шт. | в т. ч. монтаж регулятора, подключение кабеля питания и управления | 0.3 | 4 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.40 | Монтаж привода клапана 2-х (3-х) ходвоого | шт. | в т. ч. монтаж привода на клапан, подключение кабеля питания и управления | 0.3 | 4 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.41 | Подключение насоса | шт. | в т. ч. подключение кабеля питания и управления к насосу | 0.3 | 4 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.42 | Монтаж корпуса щита управления | шт. | в т. ч. подготовка щита к монтажу модулей, монтаж в проектное положение, ввод и подключение кабеля питания | 1 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.43 | Монтаж контроллера в щит управления | шт. | в т. ч. монтаж контроллера в щит, подвод и подключение кабелей управления | 2 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.44 | Монтаж блока расширения / реле в щит управления | шт. | в т. ч. монтаж модуля управления в щит, подвод и подключение кабелей управления | 1 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.45 | Монтаж щита электрического в сборе с автоматами емкостью до 12 модулей | шт. | в т. ч. ввода кабеля, расключение кабеля на автоматах | 2 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.3
3.46 | Монтаж щита электрического в сборе с автоматами емкостью до 24 модулей | шт. | в т. ч. ввода кабеля, расключение кабеля на автоматах | 3 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.3
3.47 | Монтаж щита электрического в сборе с автоматами емкостью до 36 модулей | шт. | в т. ч. ввода кабеля, расключение кабеля на автоматах | 6 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.3
3.48 | Монтаж автомата или УЗО однополюсного | шт. | в т. ч. монтаж автомата в шкаф, расключение кабеля питания | 0.25 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.3
3.49 | Монтаж автомата или УЗО двухполюсного | шт. | в т. ч. монтаж автомата в шкаф, расключение кабеля питания | 0.3 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.3
3.50 | Монтаж автомата или УЗО трехполюсного | шт. | в т. ч. монтаж автомата в шкаф, расключение кабеля питания | 0.4 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.3
3.51 | Монтаж автомата или УЗО четырехполюсного | шт. | в т. ч. монтаж автомата в шкаф, расключение кабеля питания | 0.6 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.3
БЛОКИ ПИТАНИЯ
3.52 | Монтаж блока питания 12/24 В до 7А, Бокс под АКБ | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, ввод кабеля питания, подключение линии питания слаботочных устройств | 1 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.53 | Монтаж источника бесперебойного питания 220 В до 10 000 Вт | шт. | в т. ч. монтаж, подключение кабеля | 1.5 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.54 | Монтаж доп батареи 220 В для ИБП | шт. | в т. ч. монтаж, подключение кабеля | 1 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
| ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ |  |  |  |  | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.55 | Монтаж видеокамеры в помещении | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления | 1 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.56 | Монтаж уличной видеокамеры | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления | 1.5 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.57 | Монтаж поворотной видеокамеры в помещении | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления | 1.5 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.58 | Монтаж поворотной видеокамеры на улице | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления | 3 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.59 | Монтаж модуля сопряжения/SFP/усилителя сигнала/монтажной коробки/Удлинитель PoE уличный | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления | 0.6 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.60 | Монтаж видеорегистратора / ПК | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение переферийных устройств, подключение к электропитанию и сети ЛВС. | 4 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
| ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ОПС) |  |  |  |  | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.61 | Монтаж охранного / пожарного датчика в помещении | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления, задание адреса | 0.4 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.62 | Монтаж охранного датчика на улице | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления, задание адреса | 2 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.63 | Монтаж пожарного датчика линейного | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления, задание адреса, юстировка | 2.5 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.64 | Монтаж адресной метки / изолятора шлейфа | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля | 0.5 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.65 | Монтаж клавиатуры, пульта, модуля расширения, модуля индикации | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления | 1 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.66 | Монтаж АРМ | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение переферийных устройств, подключение к электропитанию и сети ЛВС, установка ПО, создание карты объекта | 16 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ (СОУЭ)
3.67 | Монтаж оповещателя звукового/светового/табло Выход/громкоговорителя | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления | 0.4 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.68 | Монтаж 19" стойки оповещения в сборе | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение переферийных устройств, подключение к электропитанию и сети ЛВС. | 8 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.69 | Радиотрансляционный узел | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение переферийных устройств, подключение к электропитанию и сети ЛВС. | 4 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА (СКУД)
3.70 | Монтаж контроллера СКУД (сетевой) | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления, задание сетевого адреса, подключение устройств управления | 1.5 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.71 | Монтаж считывателя для карт | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления | 0.5 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.72 | Монтаж кнопки выхода | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления | 0.3 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.73 | Монтаж электромагнитного замка | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления | 2.5 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.74 | Монтаж электромеханического замка | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение кабеля питания и управления | 4 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.75 | Монтаж доводчика (дерево/металл) | шт. | в т. ч. монтаж доводчика, регулировка усилия открытия | 1 | 3 | 0
3.76 | Установка АРМ на компьютер | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение переферийных устройств, подключение к электропитанию и сети ЛВС, установка ПО, создание карты объекта | 16 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.77 | Монтаж IP Вызывная панели домофона | шт. | в т. ч. установка монтажной коробки, монтаж панели, подключение кабеля питания и управления | 2 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.78 | Абонентское IP видео устройство (монитор/трубка домофона) | шт. | в т. ч. установка монтажной коробки, монтаж панели, подключение кабеля питания и управления | 1 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.79 | Монтаж турникета трипод | шт. | в т. ч. крепление на анкер, подключение кабеля питания и управления | 8 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.80 | Монтаж тумбового или двухстороннего турникета | шт. | в т. ч. крепление на анкер, подключение кабеля питания и управления | 8 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.81 | Монтаж полноростового турникета | шт. | в т. ч. крепление на анкер, подключение кабеля питания и управления | 24 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.82 | Монтаж карт приёмника | шт. | в т. ч. крепление на анкер, подключение кабеля питания и управления | 4 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.83 | Монтаж шлагбаума стрела 4м | шт. | в т. ч. бетонирование основания, монтаж, подключение кабеля питания и управления | 12 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.84 | Монтаж шлагбаума стрела 6 м | шт. | в т. ч. бетонирование основания, монтаж, подключение кабеля питания и управления | 18 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.85 | Монтаж шлагбаума стрела 8 м | шт. | в т. ч. бетонирование основания, монтаж, подключение кабеля питания и управления | 24 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.86 | Монтаж датчиков безопасности, антенн, лампы, кнопки | шт. |  | 1 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
АКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СКС
3.87 | Монтаж шкафа 19" до 52U | шт. | в т. ч. сборка шкафа, установка в проектное положение | 2.5 | 3
3.88 | Отдельные элементы в шкаф 19" (блок розеток, полка, модуль вентиляторный, кабельный органайзер и т.п.) | шт. | в т. ч. установка элемента в шкаф, подключение питания | 0.4 | 3
3.89 | Монтаж патч-панели RJ-45 48 портов с кроссировкой | шт. | в т. ч. монтаж в шкаф, кроссировка, маркировка портов | 4 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.3
3.90 | Монтаж патч-панели RJ-45 24 порта с кроссировкой | шт. | в т. ч. монтаж в шкаф, кроссировка, маркировка портов | 2 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.3
3.91 | Монтаж телефонного кросса (плинта) на 10 портов (линий) | шт. | в т. ч. монтаж в шкаф, кроссировка, маркировка портов | 2 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.3
3.92 | Монтаж оптической патч-панели (бокса) до 24 портов | шт. | в т. ч. монтаж в шкаф, разварка волокон, маркировка портов | 4 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 0.3
3.93 | Монтаж оптической патч-панели (бокса) до 12 портов | шт. | в т. ч. монтаж в шкаф, разварка волокон, маркировка портов | 3 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 0.3
3.94 | Монтаж точки доступа WiFi | шт. | в т. ч. настройкой и записью МАК-адреса | 1 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.95 | Монтаж коммутатора до 16 портов | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подвод электропитания, подключениек к ЛВС | 1 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 2
3.96 | Монтаж коммутатора до 50 портов | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подвод электропитания, подключениек к ЛВС | 3 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 2
3.97 | Монтаж часовой станции | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подвод электропитания, подключениек к ЛВС | 4 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.98 | Монтаж часов вторичных | шт. | в т. ч. монтаж в проектное положение, подключение информационного и питающего кабеля | 1 | 3 | Для ПНР применить коэффициент 0.5
3.99 | Монтаж и настройка АТС | компл. | 10% от стоимости оборудования монтаж и 10% ПНР |  | 5
ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
3.100 | Расключение разъема (BNC,RJ-45, F-разъем), модуля подключения нагрузки | шт. | в т. ч. монтаж и раслкючение кабеля | 0.15 | 2
3.101 | Монтаж накладной распаячной коробки | шт. | в т. ч. монтаж и раслкючение кабеля | 0.35 | 2
3.102 | Монтаж врезной распаячной коробки / подрозеткника | шт. | в т. ч. монтаж и раслкючение кабеля | 0.7 | 2
3.103 | Монтаж электрической розетки 1 мод / розетка на Din - рейку | шт. | в т. ч. монтаж и раслкючение кабеля | 0.235 | 2
3.104 | Монтаж розетки RJ-45/TV | шт. | в т. ч. монтаж и раслкючение кабеля | 0.35 | 2 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.105 | Монтаж выключателя 1-но полюсного | шт. | в т. ч. монтаж и раслкючение кабеля | 0.35 | 2
3.106 | Монтаж выключателя 2-х полюсного | шт. | в т. ч. монтаж и раслкючение кабеля | 0.5 | 2
3.107 | Монтаж светильника точечного | шт. | в т. ч. монтаж и раслкючение кабеля | 0.5 | 2
3.108 | Монтаж рамки на 1-2 модуля | шт. | в т. ч. монтаж на розетку | 0.1 | 2
3.109 | Монтаж рамки на 3-5 модулей | шт. | в т. ч. монтаж на розетку | 0.12 | 2
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
3.110 | Монтаж головной эфирной станции | шт. | в т. ч. монтаж и подключение к сигналу ТВ, настройка каналов | 8 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 2
3.111 | Монтаж усилителя телевизионного | шт. | в т. ч. монтаж и настройка | 1 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 2
3.112 | Монтаж мачты с использованием растяжек | шт. | в т.ч. выбор места установки, монтаж | 8 | 5
3.113 | Монтаж эфирной антенны | шт. | в т. ч. монтаж на мачту, ориентация | 3 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.114 | Монтаж ответвителя, делителя, распределитель телевизионного сигнала | шт. | в т. ч. монтаж и расключение кабеля | 0.5 | 5
3.115 | Монтаж F-разъема | шт. | в т. ч. зачистка кабеля, монтаж спец инструментом | 0.05 | 5
3.116 | Монтаж грозозащиты | шт. | в т. ч. монтаж и расключение кабеля | 0.6 | 5
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
3.117 | Монтаж контроллера универсального | шт. | в т. ч. монтаж и программирование контроллера | 8 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.118 | Монтаж Концентратора | шт. | в т. ч. монтаж и подключение кабеля | 2 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.119 | Монтаж Переговорное устройство диспетчеризации | шт. | в т. ч. монтаж и подключение кабеля | 1 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.120 | Монтаж Устройство согласующее с лифтовой станцией | шт. | в т. ч. монтаж и подключение кабеля | 1 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.121 | Монтаж фильтра микрофонной линии | шт. | в т. ч. монтаж и подключение кабеля | 1 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.122 | Монтаж Концевой включатель дверей | шт. | в т. ч. монтаж и подключение кабеля, проверка срабатывания | 0.5 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.123 | Монтаж Датчик затопления | шт. | в т. ч. монтаж и подключение кабеля, проверка срабатывания | 1 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
3.124 | ПО MasterSCADA | компл. | в т.ч. разработка программного обеспечения для АРМ оператора на базе ПО MasterSCADA4D, руководство по эксплуатации системы диспетчеризации | 120 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 1
ДЕРАТИЗАЦИЯ (ОЗДС)
3.125 | Мотаж блока преорабозвателя импульсного (БПИ) | шт. |  | 2 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.126 | Монтаж высоковольтного усилителя (БВУ) | шт. |  | 1 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
3.127 | Монтаж барьера электризуемого | м.п. |  | 0.2 | 3 | Для ПНР применить коэффициент - 0.5
УЧЕТ ВОДЫ И ТЕПЛА (АСКУВТ)
3.128 | Лицензия на прибор учета (счетчик воды/тепла) | компл. |  | 2 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 2
3.129 | Монтаж счетчика вода /тепло/электричество | компл. | в монтаж входит поверка | 4 | 5 | Для ПНР применить коэффициент - 2
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.130 | Пробивка сквозных отверстий d до 30 мм, глубина до 40 см. (кирпич/пеноблок) | шт. | в т. ч. пробивка электроинструментом, уборка мусора | 0.175 | 2
3.131 | Пробивка сквозных отверстий d до 30 мм, глубина до 40 см. (бетон) | шт. | в т. ч. пробивка электроинструментом, уборка мусора | 0.345 | 2
3.132 | Штроба под гофрошланг до 25 мм (кирпич/пеноблок) | м.п. | в т. ч. подготовка штробы, уборка мусора | 0.215 | 2
3.133 | Штроба под гофрошланг до 25 мм (бетон) | м.п. | в т. ч. подготовка штробы, уборка мусора | 0.36 | 2
3.134 | Штроба (ниша) под шкаф автоматики | шт | в т. ч. подготовка нишы, уборка мусора | 2.5 | 2
3.135 | Труба стальная для кабельной проходки | м.п. | в т. ч. (отверстие в стене 25см + монтаж стальной трубы) | 2.5 | 2